Инв. №_______

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

Яснополянское

_______________Л.А. Лобанова

«____» ноября 2012 г.

М.П.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Москва 2012

РЕФЕРАТ

Отчет  37 стр., 10 ч.,  14 рис., 12 табл., 3 источника.

В работе выполнен анализ текущего и прогнозируемого состояния систем теплоснабжения в Муниципальном образовании Яснополянское Щекинского района Тульской области. Рассмотрены ситуационные планы и размещение теплоснабжающей инфраструктуры в целом, в сопряжении с функциональными зонами обслуживания промышленности и коммунального сектора, отдельно состояние и прогнозные факторы генерации и распределения  тепловой энергии  (тепловых сетей).  В оценках учтены факторы планируемых и прогнозируемых изменений в зоне обслуживания систем теплоснабжения. Оценено влияние регулятивных факторов (изменений в законодательной и нормативно технической базе), проведен предварительный прогноз возможных рисков и функциональное предложение последовательности обработки рисков и формирования системы энергетического менеджмента.

СОДЕРЖАНИЕ

| Нормативные ссылки | 5 |
| --- | --- |
| Определения, обозначения и сокращения | 6 |
| Введение | 7 |
| Общая часть. | 9 |
| 1. Характеристика системы теплоснабжения. | 10 |
| 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования. | 14 |
| 2.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания. | 14 |
| 2.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.. | 15 |
| 3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей. | 16 |
| 3. 1.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия. | 16 |
| 3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии. | 24 |
| 3.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия. | 24 |
| 3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии. | 24 |
| 4. Перспективные балансы теплоносителя. | 27 |
| 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 29 |
| 5.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии. | 29 |
| 5.2. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения. | 29 |
| 5.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии. | 29 |
| 5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно. | 30 |
| 5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода | 30 |
| 5.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода. | 31 |
| 5.7. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть. | 31 |
| 6. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей. | 33 |
| 6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов). | 33 |
| 6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. | 33 |
| 6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. | 33 |
| 7. Перспективные топливные балансы. | 35 |
| 8. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 35 |
| 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 35 |
| Заключение. | 36 |
| Список использованных источников. | 36 |

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем» № 281 от 30.06.2003 г.;

- Энергетическую стратегию России на период до 2030 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р;

- Перечень поручений Президента РФ от 29.03.2010 г. № Пр-839 по итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России 23.03.2010 г.

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. N 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» от 22.05.2006г.

- Результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований.

- Результаты режимно-наладочных работ и регламентных испытаний.

- Результаты разработки энергетических характеристик.

- Данные отраслевой статистической отчетности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применяются следующие сокращения:

- ФЗ - Федеральный закон.

- РФ - Российская Федерация.

- ООО – Общество с ограниченной ответственностью.

- ЧП - частный предприниматель.

- ГУ – государственное учреждение.

- ГУП – государственное унитарное предприятие

- ОСБ – отделение сберегательного банка.

- МО  - Муниципальное образование.

- ТС - тепловые сети.

- ТЭР - топливно-энергетические ресурсы.

- га – единица измерения площади.

- С° - единица измерения температуры.

- м – (метр) единица измерения длины.

- м² - единица измерения площади.

- Гкал – Единица измерения количества тепловой энергии.

- Гкал/ч – Единица измерения количества тепловой энергии, расходуемая в единицу времени.

- тыс. м2  - Мера  площади..

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа имеет целью провести подготовку к принятию стратегического решения, которое предоставит возможность органам управления и регулирования на территории муниципального образования обеспечить совмещение тарифной политики, эксплуатационной и модернизационной деятельности компании, а также энергетической политики ресурсоснабжающего предприятия и  промышленных потребителей.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселений, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства каждого поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения до 2027 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Общая часть.

Муниципальное образование Яснополянское расположено в юго-восточной  части Тульской области. На севере граничит с МО Воскресенское Дубенского района и МО Иншинское Ленинского района; на западе и юге - с МО Крапивенское Щекинского района, на юге - с МО Лазаревское Щекинского района, на востоке – с МО Ломинцевское, МО рабочий поселок Первомайский, МО город Щекино,  МО Костомаровское Щекинского района.

Площадь территории муниципального образование Яснополянское составляет 26648 га, численность постоянно проживающего населения – 5630 человек. На территории муниципального района находится 44 поселения.

Административный центр муниципального образования - поселок Головеньковский.

1. Характеристика системы теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования Яснополянское осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальная жилая застройка оборудована газовыми водогрейными установками. Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловой сети.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального образования Яснополянское осуществляет ООО «Теплосервис».

На обслуживании предприятия находятся 7 котельных.

Отпуск тепла производится от 7 источников теплоты:

- Котельная поселка Головеньковский (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

- Котельная поселка Юбилейный (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

-   Котельная села Селиваново (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

- Котельная поселка Красный (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

- Котельная Яснополянской больницы (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

- Котельная Яснополянского детского дома (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

- Котельная Яснополянской гимназии (температурный график - 95/70 С°, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая, подпитка - собственная).

Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское представлена на рисунке 1.1

Рисунок 1.1. Принципиальная схема мест расположения источников и их систем теплоснабжения на территории муниципального образования Яснополянское.

Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1. Перечень котельных с адресами, подключенных к ним объектов.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Головеньковское сельское поселение |
| 1 | Котельная поселка Головеньковский | Ул. Шахтерская №1 | 1732 |  | 1732 | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Ул. Шахтерская №3 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №7 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №8 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №9 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №10 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №11 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №12 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №14 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №16 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №18 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №20 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №22 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №24 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Шахтерская №26 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Сельская №2 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Пчеловодов №1 |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад № 34 |  |  |  |  |
|  |  | Средняя школа № 23 |  |  |  |  |
|  |  | ЧП Данилина - магазин |  |  |  |  |
|  |  | Больница |  |  |  |  |
|  |  | ГУ «Спецшкола» |  |  |  |  |
|  |  | ГУП «ЩЦРА №87» |  |  |  |  |
|  |  | Почта России |  |  |  |  |
|  |  | Щекинское ОСБ №8604 |  |  |  |  |
| Юбилейный сельское поселение |
| 2 | Котельная поселка Юбилейный | Жилой дом № 8 | 2200 |  | 2200 | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Жилой дом № 9 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 10 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 11 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 12 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 13 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 14 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 21 |  |  |  |  |
|  |  | Основная школа № 43 |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад № 51 |  |  |  |  |
|  |  | Библиотека |  |  |  |  |
|  |  | ООО «ТулаТелеком» |  |  |  |  |
|  |  | ЧП Ле Ван Ан |  |  |  |  |
| Селиваново сельское поселение |
| 3 | Котельная села Селиваново | Ул. Советская д.16 | 543,6 |  | 543,6 | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Ул. Советская д.17 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ломоносова 2 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Ломоносова 2-а |  |  |  |  |
|  |  | Средняя школа № 28 |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад № 57 |  |  |  |  |
|  |  | Амбулатория |  |  |  |  |
|  |  | Селивановский ДК |  |  |  |  |
| Пос. Красный |
| 4 | Котельная пос. Красный | Жилой дом № 195 | 252 |  | 252 | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Жилой дом № 197 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 198 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 199 |  |  |  |  |
|  |  | Жилой дом № 200 |  |  |  |  |
| Ясная поляна сельское поселение |
| 5 | Котельная Яснополянской больницы | Больничная 1 | 988 |  | 988 | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Больничная 2 |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 3 |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 4 |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 5 |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 6 |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 7 |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 9 |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 9-а |  |  |  |  |
|  |  | Больничная 10 |  |  |  |  |
|  |  | Больница |  |  |  |  |
|  |  | ГУП «ЩЦРА №87» |  |  |  |  |
| 6 | Котельная Яснополянского детского дома | Террит.дет.дома, 2-б | 296 |  | 296 | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Террит.дет.дома, 4-а |  |  |  |  |
|  |  | Детский дом |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Яснополянской гимназии | Ул. Школьная 1 | 115 |  | 115 | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Ул. Школьная 2,3 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 4 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 5 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 6 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 7 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 8 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 18 |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Школьная 19 |  |  |  |  |
|  |  | Гимназия № 2 |  |  |  |  |
|  |  | ОАО «НПП Связь» |  |  |  |  |
|  |  | ЧП Ворошин |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 6126,6 |  | 6126,6 |  |

2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования.

  - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальный  жилищный фонд и общественные здания.

На исходный год общая площадь жилого фонда муниципального образования Яснополянское составляет 98,2 тыс. кв. м. (1754 квартиры), в том числе:

- муниципальный жилищный фонд – 8,9 тыс. м².;

-  частный жилищный фонд – 89,3 тыс. м²., что составляет 91% общей площади.

Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием представлена в Таблице 2.1.

Таблица 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м.): | - |
| --- | --- |
| - водопроводом | 44,9 |
| - канализацией | 40,1 |
| - центральным отоплением | 37,2 |
| - газом | 38,1 |
| - ваннами (душем) | 10,1 |
| - горячим водоснабжением | 9,4 |

Диаграмма 2.1. Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием.

  - Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления..

Объемы выработки  и потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в Таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Объемы выработки и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовая выработка |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |
|  | Отопление | ГВС |
| Котельная поселка Головеньковский | 5110,975 | 6,4 |
| Котельная поселка Юбилейный | 2775,8 | нет |
| Котельная поселка Красный | 957,6 | нет |
| Котельная села Селиваново | 1431,706 | 19,625 |
| Котельная Яснополянской гимназии | 2475,07 | нет |
| Котельная Яснополянского детского дома | 525,6 | 299 |
| Котельная Яснополянской больницы | 2223,1 | 527,25 |
| Итого: | 15 499,85 | 852,28 |
| Всего: | 16 352,13 |

Графически пропорции объемов годовой выработки показаны на Диаграмме 1.1.

Диаграмма 2.2. Объемы годовой выработки тепловой энергии.

3. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой

энергии тепловой нагрузки потребителей.

3.1.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть,

с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Котельная поселка Головеньковский | 6 | В работе |
| Котельная поселка Юбилейный | 1,03 | В работе |
| Котельная села Селиваново | 1,084 | В работе |
| Котельная «больницы» деревни Ясная Поляна | 1,03 | В работе |
| Котельная Яснополянского детского дома | 1,22 | В работе |
| Котельная «школы» деревни Ясная Поляна | 0,768 | В работе |
| Котельная п.Красный | 0,43 | В работе |
| Всего: | 11,562 |  |

Информация о  существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии сельского поселения Головеньковское, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии пос. Головеньковский.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии сельского поселения Красный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.2.

Рисунок 3.1.2. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источника тепловой энергии сельского поселения Яснополянские выселки ( пос.Красный).

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.3.

Рисунок 3.1.3. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии детского дома д. Ясная поляна

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.4.

Рисунок 3.1.4. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии школы д. Ясная поляна.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больницы д. Ясная поляна, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.5.

Рисунок 3.1.5. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии больниц д. Ясная поляна.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии поселка Юбилейный, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.6.

Рисунок 3.1.6. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  поселка Юбилейный.

Информация о  существующей зоне действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии д. Селиваново, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделением (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия приведена на рисунке 3.1.7.

Рисунок 3.1.7. Схема существующей зоны действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии  д. Селиваново.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников

тепловой энергии.

Подавляющее преобладание частной собственности в жилом секторе в условиях рыночной экономики не допускает планирования конкретных объемов жилищного строительства. Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м²/чел., а на расчетный срок до 30 м²/чел.

Поселения муниципального образования  газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

3.3.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане муниципального образования не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

3.4. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселениях с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Рисунок 3.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Головеньковский.

Рисунок 3.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения  пос. Юбилейный.

Рисунок 3.4.3. Радиус эффективного теплоснабжения д. Ясная поляна и пос. Яснополянские выселки (пос. Красное).

Рисунок 3.4.4. Радиус эффективного теплоснабжения д. Селиваново.

- Перспективные балансы теплоносителя.

Перспективные   балансы    производительности    водоподготовительных   установок   и

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей представлены в Таблице 4.1.

Таблица 4.1. Перспективные   балансы    производительности    водоподготовительных   установок   и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками  потребителей

| Наименование котельной | Фактическая мощность источника, (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующая | перспективная |
| Котельная поселка Головеньковский | 6,0 | 1,03 | 1,97 |
| Котельная поселка Юбилейный | 1,03 | 0,56 | 0 |
| Котельная села Селиваново | 1,08 | 0,29 | 0,252 |
| Котельная «больницы» деревни Ясная Поляна | 1,03 | 0,55 | 0 |
| Котельная Яснополянского детского дома | 1,22 | 0,17 | 0,44 |
| Котельная «школы» деревни Ясная Поляна | 0,77 | 0,49 | 0,18 |
| Котельная п.Красный | 0,43 | 0,18 | 0,16 |
| Итого: | 11,56 | 3,27 | 3,002 |

Диаграмма 4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

  - Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселений, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

  - Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии устанавливается на основании расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения по системам теплоснабжения муниципального образования Яснополянское приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

| № п/п | Система теплоснабжения | Среднее число потребителей на 1 км² | Теплоплотность района, Гкал/ч на км² | Оптимальный радиус теплоснабжения, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Головеньковский: | 12,5 | 1,5 | 0,5 |
| 2 | Котельная поселка Юбилейный | 0,001 | 1,03 | 0,2 |
| 3 | Котельная села Селиваново | 0,01 | 1,08 | 0,4 |
| 4 | Котельная «больницы» деревни Ясная Поляна | 0,0001 | 0,26 | 0,3 |
| 5 | Котельная Яснополянского детского дома | 0,0001 | 0,12 | 0,2 |
| 6 | Котельная «школы» деревни Ясная Поляна | 0,0001 | 0,007 | 0,3 |
| 7 | Котельная п.Красный деревни Ясная Поляна | 0,012 | 0,035 | 0,4 |

При низком среднем числе потребителей и низкой теплоплотности систем районов теплоснабжения экономически не целесообразно развивать разводящие тепловые сети.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.2.

Таблица 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Головеньковский: | - снижение затрат на ремонтные работы теплосети; -сокращение потерь тепловой энергии в сетях; |
|  | - реконструкция теплосетей 1,732км |  |
| 2 | Котельная п. Юбилейный |  |
|  | - реконструкция теплосетей 2,2 км. |  |
|  | - замена котлов НР-18 |  |
|  | - замена котла Тула-1 |  |
|  | - установка системы ХВО |  |
| 3 | Котельная с. Селиваново |  |
|  | - реконструкция теплосетей 0,544 км. |  |
|  | - замена котлов КСВа-0,63 - 2 шт. |  |
|  | - установка системы ХВО |  |
| 4 | Котельная «больницы» д.Ясная Поляна |  |
|  | - реконструкция теплосетей 0,988 км. |  |
|  | - реконструкция котельной по модульному типу |  |
| 5 | Котельная Яснополянского детского дома |  |
|  | - реконструкция теплосетей 0,296 км. |  |
| 6 | Котельная «школы» д.Ясная Поляна |  |
|  | - реконструкция котельной по модульному типу |  |
|  | - реконструкция теплосетей 0,115 км. |  |
| 7 | Котельная п.Красный |  |
|  | - реконструкция теплосетей 0,252 км. |  |
|  | - установка системы ХВО |  |

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены из-за отсутствия избыточных источников тепловой энергии.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии, кроме случаев, когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на каждом этапе и к

окончанию планируемого периода.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Яснополянское меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

  - Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной систем теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения населенных пунктов, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения представлены в Таблице 5.4.

Таблица 5.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п.Головеньковский | ТГ-3/95 | 2 | 1960 | 6,0 | 1,03 |
| 2 | Котельная п. Юбилейный | НР-18 Тула-1 | 2 1 | 1974 | 1,3 | 0.56 |
| 3 | Котельная с. Селиваново | КСВа-0,63 | 2 | 2000 | 1,084 | 0,29 |
| 4 | Котельная «больницы» д.Ясная Поляна | НР-18 Тула-1 | 2 1 | 1986 | 1,03 | 0,55 |
| 5 | Котельная Яснополянского детского дома | НР-18 Тула-1 | 2 1 | 1969 | 1,22 | 0,17 |
| 6 | Котельная «школы» д.Ясная Поляна | МН-120-ЭКО | 8 | 2010 | 0,768 | 0,49 |
| 7 | Котельная п.Красный | ТГМ-120/1,2 | 5 | 2001 | 0,43 | 0,19 |

  - Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии  в системе теплоснабжения,  работающей на тепловую сеть.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения (Таблица 5.5) в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 5.5. График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных  (температурный график 95 – 70 0С).

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,0 | 34,5 |
| 7 | 41,9 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,0 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,8 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,4 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,0 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 81,9 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,2 | 66,6 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,6 | 69,2 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

- Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

  - Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение  тепловой нагрузки из зон с дефицитом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения  перспективных приростов тепловой  нагрузки во вновь осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

При разработке нового Генерального плана развития муниципального образования целесообразно предусмотреть ликвидацию 4  существующих  котельных деревни Ясная поляна, производящих отопление больницы,  школы, детского дома и поселка Красное  (Яснополянские выселки), общей мощностью 3,45 Гкал/ч. Вместо них построить 1 котельную мощностью не менее 7 Гкал/ч с магистральными и разводящими сетями. Теплоснабжение потребителей осуществлять от ЦТП по закрытой независимой схеме. Схема теплоснабжения будет иметь вид, представленный на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 . Перспективное развитие теплоснабжения д. Ясная поляна.

- Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива представлены в Таблице 7.1.

Таблица 7.1. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, м³ | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Головеньковский | Газ | 523784 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п. Юбилейный | Газ | 433407 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная с. Селиваново | Газ | 155111 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная «больницы» д.Ясная Поляна | Газ | 430019 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Яснополянского детского дома | Газ | 187543 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная «школы» д.Ясная Поляна | Газ | 246596 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п.Красный | Газ | 139766 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Итого: | 2 116 226 |

- Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

В настоящее время рассчитать величину необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным, так как Генеральным планом муниципального образования Яснополянское не предусмотрено изменение схем теплоснабжения поселений.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.	В результате анализа существующего технического, социального и экономического состояния работы по техническому перевооружению систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское предлагаются следующие варианты развития:

( Предусмотреть при разработке нового Генерального плана муниципального образования Яснополянское включение в него развитие разводящих сетей  существующих источников тепловой энергии с целью предоставления услуг по центральному отоплению и горячему водоснабжению большему количеству потребителей, что приведет к развитию услуг и снижению тарифа.

В результате анализа существующего технического состояния работы систем теплоснабжения поселений муниципального образования Яснополянское для поведения теплоэнергетических расчетов необходимо провести полное энергетическое обследование.

.

Список источников информации.

  - Генеральный план муниципального образования Головеньковское Щекинского района Тульской области.

  - РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ» от 22.05.2006г.

  - Расчет потребности в тепловой энергии на отопление по ООО «Теплосервис» на 2011 год.

  - Фактический расход газа по котельным ООО «Теплосервис» за 2011 год.